## 仕様・設置基準確認表（様式４）
仕様・設置基準確認表（様式４）
仕様・設置基準 | 確認事項
定額能力は下記同等以上となっているか。 冷房：１０．０ｋＷ（５．５ｋＷ～１６．４ｋＷ） 暖房：１１．２ｋＷ（５．０ｋＷ～１８．２ｋＷ） | □
室内機・室外機・リモコン等の標準付属品一式セットは国内メーカー製となっているか。 | □
冷房・暖房能力、電気特性及び風量はJIS B 8615-1又はJIS B 8616に定められた方法で測定された値であるか。 | □
室内機の最大風量は、８０㎥/min以上か。 | □
室内機は、可変風向ガイド（手動）、ドレンパン、吸込フィルター、防護（防球）ネットが設置されているか。 | □
室外機は、地上又は屋根設置とし、振れ止め等の措置により転倒防止対策を行うこと。 なお、地上設置の場合は、既設コンクリート面に堅固に固定し、屋根設置の場合は、防水層などを傷めないような対策及び今後の防水改修工事実施時に支障とならない対策を行うこと。 | □
室外機は、防振ゴム・SUSボルト・ダブルナット仕様とし、室外機のレベル調整を行い、室外機間のサービススペースを確保すること。 | □
室内機を内壁面に設置する場合は、１階床面から３～４ｍの高さの範囲において堅固に固定し、落下防止対策を行った上で設置すること。室内機をアリーナ上部空間へせり出して設置する場合は、壁面から１ｍ以内とし、競技及び施設運営に支障が出ないように設置すること。 | □
室内機をキャットウォークに設置する場合は、キャットウォークのコンクリート床面と支持材・架台を所定のアンカーボルト（メーカー標準）で堅固に固定し、転倒防止対策及び落下防止対策を行った上で設置すること。 なお、キャットウォークの幅（メンテナンススペース）を確保し、室内機の吹き出しが前面に突き出すようになる際は、キャットウォークの落下防止柵を一部撤去し、柵の外側に支持材・架台を持ち出して固定すること。 | □
安全面及び施設運営への支障を考慮して、室内機をアリーナ床面へ設置することは禁止とする。 | □
室内機の設置については、防球ガード等の防球対策及び結露対策を行うこと。 | □
１kN以下の機器の固定については、機器製造者の指定する方法で確実に行うこと。１kNを越える機器の固定については、独立行政法人 建築研究所監修「建築設備耐震設計・施工指針２０１４年版」に基づき機器の固定を行うこと。 | □
冷媒配管仕様は、冷媒用被覆銅管とし、保温厚は液管１０ｍｍ、ガス管２０ｍｍ又はメーカー標準仕様とすること。 | □
冷媒管の外装は、基本屋外はステンレス鋼板又はガルバニウム鋼板とし、室内露出部分は、樹脂製とする。 ただし、キャットウォークの設置箇所及び防球対策が必要な箇所については、金属製ダクトに収めるか、保護カバーなどと取り付けること。 | □
ドレン管は、屋内は保温層付きＶＰ管、屋外はカラーＶＰ管とし、施工はメーカー仕様に準ずること。 ドレンは、既設雨水桝に放流するか、影響のない地上部に放流し、犬走りなどに放流しないよう配管すること。なお、室外機ドレンも同様とする。 | □
ドレン配管は、逆勾配がないようにすること。また、送風機の全静圧以上の落差をとった空調機用トラップを設けること。 | □
室内機にはドレンパンを設置し、ドレン配管も含め、結露対策を行うこと。 | □
配管支持金物については、室内はメッキ仕上げ、外部はステンレスとし、配管との接触部は、絶縁テープ等で絶縁処理を行うこと。 | □
キャットウォーク等、歩行の可能性がある場所に転がし配管を行う場合は、縞鋼板等にて配管の防護措置を行い、歩行しやすいよう対策を行うこと。 | □
配管は、建築構造物（梁・柱・構造壁など）を貫通させないこととし、壁・構造に支障がない箇所を貫通させることとする。 また、貫通の際は、鉄筋探査を行い、鉄筋を切らないようにすること。 | □
外部貫通部分は、漏水・雨漏りがないように補修すること。 | □
冷媒管の試験は、乾燥窒素にてメーカーの定める試験圧力で行うこと。（２４時間以上） | □
ドレン管は、必ず通水試験を行うこと。 | □
特例需要場所の低圧引込みを行う施設について、受注者は、引込み分電盤を設置し、室外機の設置場所付近の外壁壁などを利用し、配線・配管を行うこと。 なお、中部電力パワーグリッド株式会社が特例需要場所の低圧引込みを行い、受電の竣工試験を行うため、受注者はその試験に立ち会うものとする。 特例需要場所の低圧引込みの対象となっていない学校については、既設キュービクルの改造を行い、配線・配管を行うこと。消防認定品や火災予防条例準拠品がある際は、所轄消防署との協議は受注者にて行うこと。 特例需要場所の低圧引込みに伴い、敷地内にて建柱が必要となる場合は受注者負担にて作業を行うこと。 | □
配管及びボックス類の 支持金物は、溶融亜鉛メッキ又はSUS製とする。 | □
電源供給ルートは、原則として配管仕様とし、極力、児童の手の届かない箇所にて施工すること。 | □
二次側電源線及び信号線は、メーカー基準に準ずるものとし、冷媒管共巻きとすること。 | □
リモコン線は、メーカー標準に準ずるものとし、配線は、メタルモール又は電線管とする。 また、リモコン線及びリモコンは、発注者及び学校管理者と協議の上、屋内運動場の使用に支障がないところに設置するものとし、リモコン用の鍵付きボックスを設置し、その中にリモコンを収納するものとする。 | □
※確認した項目については、レ点を入れること。